新建（改建、扩建）实验室验收申请表

实验室名称：

实验室负责人：

申请单位：

申请时间：

实验室与设备管理处制

一、实验室基本情况

| 实验室名称 |  |  |  | 实验室类别 | □教学 □科研 □工作室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室地点 |  |  |  | 面积 |  |
| 实验室负责人 |  | 职务（职称） |  | 联系方式 |  |
| 实验室安全 责任人 |  | 职务（职称） |  | 联系方式 |  |
| 实验室建设完成情况概述：（主要包括建设目标完成情况，人员配备情况、设备安装调试情况、安防配套设施完善程度、实验室安全等级评估、风险管控措施、应急预案等完成情况）。 |  |  |  |  |  |

二、仪器设备基本情况及启用前风险核查

| 实验室设备清单 |  |  |  |  |  | 设备操作规程完善情况 | 设备操作存在的主要风险点 | 风险管控措施 | 验收是否 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 金额 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、分项验收核查清单

| 序号 | 验收大类 | 验收 项目 | 验收具体内容 | 实验室自 验收情况 | 学院验 收情况 | 学校验 收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑、装修与疏散 | 楼层承重 | 满足大型设备放置 |  |  |  |
|  |  | 设备操作空间 | 设备操作、检修空间充足 |  |  |  |
|  |  | 地面处理 | 实验室防滑耐磨、防腐防渗、设置截污沟、粉尘实验室防尘处理等 |  |  |  |
|  |  | 墙面吊顶 | 腐蚀区域墙裙防腐；易燃易爆/粉尘实验室禁止封闭吊顶，材料防火达标 |  |  |  |
|  |  | 门窗疏散 | 实验室门带观察窗，无遮挡；75㎡以上实验室设2个安全出口；疏散通道全程无堵塞 |  |  |  |
|  |  | 应急照明疏散指示 | 应急照明持续供电≥90min；夜光疏散标识齐全完好；门口张贴实验室平面疏散图，标注集合点 |  |  |  |
|  |  | 给排水、采暖保温管道防护 | 管道防冻；高温区域隔热防护 |  |  |  |
|  |  | 有限空间防护 | 设备平台设 1.2m 防护栏杆，配备安全带存放区 |  |  |  |
| 2 | 通风排气系统 | 是否满足需求 |  |  |  |  |
| 3 | 三废情况 | 是否存在，处置设施是否得当 |  |  |  |  |
| 4 | 应急洗消 | 应急洗消（洗眼、喷淋）是否完好，供、排水是否畅通 |  |  |  |  |
| 5 | 电气安全（强弱电分离） | 配电与漏电保护 | 总、分路均配备漏电保护器，配电箱靠近入口、无遮挡 |  |  |  |
|  |  | 接地防护 | 实验台、通风柜、气瓶柜金属件统一接地 |  |  |  |
|  |  | 线路插座布置 | 大功率设备独立专线，无私拉乱接、排插串接 |  |  |  |
|  |  | 防爆电气配置 | 易燃易爆/粉尘区域全部使用防爆开关、插座、阻燃穿线管 |  |  |  |
|  |  | UPS应急供电 | 精密、高压关键设备配备不间断供电≥30min |  |  |  |
|  |  | 弱电布线 | 网络、监控、报警线缆与强电分管敷设，无交叉干扰，布线合理 |  |  |  |
| 6 | 气体/气瓶管路系统 | 气瓶基础防护 | 全部配备防倾倒锁链、瓶帽、防震圈，距热源明火≥1.5m |  |  |  |
|  |  | 气瓶分区隔离 | 可燃/助燃分柜分室，禁止混放；空瓶、实瓶分区存放，间距≥1m |  |  |  |
|  |  | 管路气密性 | 耐腐蚀管路，介质流向标识；减压阀、止回阀完好，无泄漏 |  |  |  |
| 7 | 安全报警、视频门禁监控 | 可燃/有毒气体探测器 | 报警联动排风，信号同步上传值班室，定期校准 |  |  |  |
|  |  | 缺氧报警装置 | 惰性气体使用房间氧含量监测报警 |  |  |  |
|  |  | 视频监控覆盖 | 实验室全覆盖，画面清晰无死角 |  |  |  |
| 8 | 消防设施 | 灭火器匹配配置 | 干粉/CO₂/D类灭火砂分区配备，压力正常、有效期内，取用便捷 |  |  |  |
|  |  | 专用灭火器材 | 灭火毯、灭火沙、电池专用灭火装置按需配置 |  |  |  |
| 9 | 实验家具、个体防护 | 实验台材质 | 实验台台面防火隔热 |  |  |  |
|  |  | 通风试剂柜 | 避光通风，剧毒柜双人双锁，底部防渗托盘 |  |  |  |
|  |  | 全套防护用品 | 护目镜、面屏、耐腐手套、防毒面具、防静电服按最大实验人数足额存放 |  |  |  |
| 10 | 危险化学品 | 存放、使用及危废处置条件规范 |  |  |  |  |
| 11 | 特种设备专项 | 种类、数量、风险点、资质、年检情况符合要求 |  |  |  |  |
| 12 | 危险性设备专项 | 高压/高温设备 | 高温炉、油浴锅等设备配备超温隔热围挡、防护；高压反应釜、冲击试验机等配备超压、防爆防护 |  |  |  |
|  |  | 制冷设备 | 超低温、低温冰箱张贴警示标识，压力安全阀在校验有效期，管路无结霜泄漏，远离热源与易燃试剂 |  |  |  |
|  |  | 激光/电离设备 | 激光、X射线类设备配套防护挡板、遮光装置、辐射警示、急停开关，个人防护措施完善 |  |  |  |
|  |  | 粉尘/高速旋转设备 | 打磨、切割、高速搅拌设备配套密闭集尘、防护挡板、防飞溅装置、联锁停机，个人防护措施完善 |  |  |  |
|  |  | 储能电池实验设备 | 电池充放电设备具备过充、过温、短路保护，配套防爆柜、灭火装置、温度监测 |  |  |  |
|  |  | 设备专项应急预案 | 针对爆炸、起火、泄漏、高压伤人编制专项处置流程，应急物资匹配到位 |  |  |  |
| 13 | 病原微生物安全专项 | 标识情况 | 安全标识明显 |  |  |  |
|  |  | 备案情况 | 向卫健/教育主管完成生物实验室备案证明 |  |  |  |
|  |  | 感染性废物处置 | 专用密封收集袋、利器盒，与有资质单位签约转运台账 |  |  |  |
| 14 | 实验动物专项 | 饲养场所资质、检疫证明 | 动物房具备合规资质，动物检疫材料齐全 |  |  |  |
|  |  | 伦理审查与动物废弃物 | 伦理审批文件；动物尸体专用冷藏、无害化处置协议 |  |  |  |
| 15 | 仪器设备整体配置 | 设备安装调试 | 全部仪器安装到位，试运行良好，技术验收合格，记录完整 |  |  |  |
|  |  | 配套家具摆放 | 台柜布局合理，预留应急疏散空间 |  |  |  |
|  |  | 管线规整 | 电线、网线、气管排布整齐，无杂乱外露 |  |  |  |
|  |  | 实验室 环境 | 整体整洁，无杂物堆积，物品分区规范 |  |  |  |
| 16 | 实验室安全信息牌与管理制度上墙 | 实验室安全信息牌 | 门口统一悬挂安全信息牌，信息完整，符合要求 |  |  |  |
|  |  | 实验室安全管理制度 | 制度健全，张贴于实验室醒目位置 |  |  |  |

四、验收意见

| 项目 所在 单位 验收 意见 | 学院参与验收人员： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单位领导签字： 年 月 日 |  |  |
| 学校验收组主要成员名单 | 姓 名 | 职务（职称） | 部门/单位 |
| 学校验收情况与意见 | □全部分项核查合格，无安全隐患，同意实验室投入使用。 □存在一定问题，限期完成整改并提交复验申请，复核通过后方可启用。 □存在通风、电气、消防、危化存储、特种设备、环保手续等重大安全隐患，不予通过验收，须全面整改，整改完成后重新申请验收。 验收人员签字： 年 月 日 |  |  |
| 分管校长审批 | 签 字： 年 月 日 |  |  |
| 校长审批 | 签 字： 年 月 日 |  |  |